## Hoja1
LINEA BASE - DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO ELÉCTRICO - HOTEL SAN BOSCO - LA FORTUNA
MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DE LAS OCEs
MONITOREO HOTELES ESTRATEGIA PYMES DEL PROYECTO PEER - PEEST II
LINEA BASE | [11 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE OCEs
Consumo KWh / mes | Demanda KW / mes | No Habitaciones HB | % Ocupación | Indicadores |  | Oportunidades de Conservacion de Energía OCEs | Ahorros KWh/año | Ahorros KW/año | Ahorro $ / Año | Inversión $ | PSR años | Ahorros kWh/año | Ahorros KW/año | Ahorro $ / Año | Inversión Impl. $ | Ton CO2/año mitigadas | Observaciones
|  |  |  | KWh / HB | KW / HB
6198 | 22.85 | 34 | 71 | 182.2941 | 0.67206 | Sustituir 28 unidades de aire acondicionado ineficientes por unidades tipo mini split eficientes | 14582 | 107.52 | 2006.12 | 10763.2 | 5.3652
[6 empty] | Sustituir 116 luminarias incandescente por fluorescentes compactos de 13 Watts | 13331 | 51.5 | 1276.9398 | 580 | 0.45421
[6 empty] | Sustitución de la secadora eléctrica/gas LP por un secador solar de ropa | 9072 |  | 9966 | 952 | 0.095525 | 9072 |  |  | 952 |  | A mediados de 2006 se realizó la construcción del secadero solar de ropa
Buenas prácticas de operación
[6 empty] | TOTALES | 36985 | 159.02 | 13249.0598 | 12295.2 |  | 9072 | 0 |  | 952